## 申請書
津山市長 殿 |  |  | 受水槽 設置申請書 | [5 empty] | 新設 | 改造 | 撤去
申 請 日 | : | 令和 年 月 日
受付番号 |  | ＮＯ． |  |  |  | 装置番号 | Ｓ－
設置場所 |  | 津山市 |  |  |  | 給水開始予定日 | 令和 年 月 日
施設名称
施設用途 |  | ビル ・ マンション ・ 集合住宅 ・ 住宅 ・工場 ・店舗 ・その他（ ）
利用戸数 |  |  |  | 戸 |  | 建築階数 |  |  |  | 階
所有者 |  | 住 所
|  | 氏 名 | [7 empty] | ㊞
連絡先（℡） |  |  |  |  | － |  | －
管理者 |  | 住 所
|  | 氏 名 | [7 empty] | ㊞
連絡先（℡） |  | 平日 |  |  | － |  | －
|  | 休日・夜間 |  |  | － |  | －
施工指定事業者
貯水槽１次側 |  | 取出口径 | φ |  | ｍｍ | メーター口径 | φ |  |  | ｍｍ
| 配 管 材 |  |  | HIVP ・ SUS ・ SGP ・ その他（ ）
| メーカー |  |  |  |  | 型式・品番
貯水槽 | 槽 材 質 |  |  | 鋼製 ・ ＳＵＳ ・ ＦＲＰ ・ ＣＲ ・ その他（ ）
| 容 量 |  | 全体容量 |  |  | ㎥ （有効容量 |  |  | ㎥）
| 設置箇所 |  |  | 地上 ・ 地下 屋外 ・ 屋内
| そ の 他 |  |  | ボールタップ ・ 電磁棒
| 設置替の場合 |  | 旧貯水槽の容量 |  |  |  | ㎥
高架水槽 （ 有 ・ 無 ） | メーカー |  |  |  |  | 型式・品番
| 材 質 |  |  | 鋼製 ・ ＳＵＳ ・ ＦＲＰ ・ ＣＲ ・ その他（ ）
| 容 量 |  | 全体容量 |  |  | ㎥ （有効容量 |  |  | ㎥）
| 設置箇所 |  |  | 屋上 ・ その他（ ）
| そ の 他 |  |  | ボールタップ ・ 電磁棒
ポンプ | メーカー |  |  |  |  | 型式・品番
備考 |  | ※受水槽設備に関する仕様書を添付します。 |  |  |  |  | 工事受付日
完成検査日
(注) ①設置者は貯水槽（受水槽）水道を管理し、また定期的に検査を行ってください。 | [7 empty] | 受付印
②管理状況及び検査については、利用者に必要な情報提供を行ってください。
③貯水槽有効容量が10㎥を超える場合は、完成時に別途津山市に設置届を 行ってください。

## 設計計算書
受水槽式給水の設計計算書
申込者 住所
申込者 氏名
| 装置設置場 | 津山市 |  | 番地
１．設計条件
給水目的
| 給水戸数 |  |  | 戸
| 世帯構成 |  |  | 人
| １人１日使用水量 |  |  | ℓ／人／日
| 局本管水圧（Ｐ） |  |  | Mpa
| 引き込み延長（Ｌ） |  |  | m
| 本官との標高差（Ｈ） |  |  | m
２．１日当たり使用水量の決定
| １日当たり使用水量 | =給水戸数×世帯構成×１人１日使用水量
= × × = ℓ/日
＝ ㎥／日
３．貯水槽（受水槽）の容量の決定
| 有 効 容 量 | ＝ １日当たり使用水量÷１日当たり使用時間×６時間
＝ ÷ × ６ ＝ ㎥
故に、下記のとおり決定する。
| 受水槽の容量 |  |  | ㎥
受水槽の規格
４．高架水槽の容量の決定
| 有 効 容 量 | ＝ １日当たり使用水量÷１日当たり使用時間×1時間
＝ ÷ × １ ＝ ㎥
故に、下記のとおり決定する。
| 高架水槽の容量 |  |  | ㎥
高架水槽の規格
５．必要保給水量の計算
| 必要保給水量 | ＝ １日当たり使用水量÷１日当たり使用時間
＝ ÷ ＝ ㎥／時
＝ ℓ／秒
６．口径の決定
仮に、口径をφ ｍｍとする。
換算延長の計算
| 口径 φ ｍｍ | 分水栓 ． |  | m
|  | 止水栓 ． |  | m
|  | メーター ． |  | m
|  | ボールタップ ． |  | m
|  | ． |  | m
|  | 引込延長 ． |  | m
|  | ． |  | ×1.10＝ ｍ
動水勾配の計算
| 動 水 勾 配 | = ボールタップ位置での水頭÷換算延長×１，０００
|  | ＝（ - ）÷ ×１，０００ |  | ＝ ０/00
(注) | 給水管の摩擦損失水頭の計算は、口径50 ㎜以下の場合はウエストン（Weston）公式を用い、口径
75 ㎜以上の管についてはヘーゼン・ウィリアムス（Hazen-Wiliams）公式を使用する。
○ ウエストン公式（口径50 ㎜以下の場合）
| ｈ ＝ （ 0.0126 + ） | 0.01739-0.1087D | L V２
|  | √V | D ２ ｇ
πD2
４
ｈ：摩擦損失水頭（ｍ） Ｉ ：動水勾配（‰）
Ｄ：管径（m） Ｖ：流速（ｍ/ｓ）
Ｑ：流量（ｍ3/ｓ） Ｌ：管長（m）
ｇ：重力の加速度（9.8ｍ/sec2）
図 ウエストン公式による給水管の流量図（給水装置工事技術指針による。）
よって、口径 φ ｍｍとする。
７．揚水ポンプの決定
※ | ３ 及び ４に対応する能力を有するポンプとする
※ | 採用ポンプのカタログを添付すること
×
×
Q ＝
× V