## 表紙
津山市建築工事検査基準
令和３年版
（改定日：令和３年１月）
津 山 市

## 検査基準
津山市建築工事検査基準
（目的）
第１条 この検査基準は，市長が行う建築工事の検査に必要な技術的事項を定めることにより、検査の適切な実施
を図ることを目的とする。
（検査内容）
第２条 検査は、当該工事の出来高を対象として、実施において行うものとし、契約図書に基づき、工事の実施状
況、出来高、品質及び出来ばえについて、適否の判定を行うものとする。
（工事の実施状況の検査）
第３条 工事実施状況の検査は、契約図書等の履行状況、工程管理、安全管理、工事施工状況及び施工体制等の工
事管理状況に関する各種の記録（写真・電子媒体による記録を含む。以下同じ。）と契約図書を対比し、（別表
１）に揚げる事項に留意して行うものとする。
（出来高の検査）
第４条 工事の出来高の検査は、位置、出来高寸法及び出来形管理に関する各種の記録と設計図書類とを対比し、
建築工事検査基準（別表２）、電気設備工事検査基準（別表３）、機械設備工事検査基準（別表４）に基づき行
うものとする。ただし、外部からの観察、出来形図、写真等により出来形の適否を判定することが困難な場合は、
検査員は契約図書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
（品質の検査）
第５条 品質の検査は、品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書とを対比し、建築工事検査基準（別表２）、
電気設備工事検査基準（別表３）、機械設備工事検査基準（別表４）に基づき行うものとする。ただし、外部か
らの観察、品質管理の状況を示す資料、写真等により当該品質の適否を判定することが困難な場合は、検査員は
契約図書の定めるところにより、必要に応じて破壊して検査を行うものとする。
（出来ばえの検査）
第６条 出来ばえの検査は、仕上げ面、通り、すり付けなどの程度及び全般的な外観について目視、観察等により
行うものとする。
備 考
検査は、本基準により、行うものとするが、必要に応じ、重要度に応じた項目、方法により行うことができるも
のとする。別表２、３、４記載されていない項目及び特記仕様書等に明記のない場合においては、以下に基づき
行うものとする。
| 建築工事標準仕様書（建築工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 建築工事標準仕様書（電気設備工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 建築工事標準仕様書（機械設備工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 建築工事監理指針 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 電気設備工事監理指針 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 機械設備工事監理指針 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 建築改修工事監理指針 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 公共建築工事標準図 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 建築物解体工事共通仕様書 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
| 木造建築工事標準仕様書 |  |  |  | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
別表１ |  |  | 一般共通的な検査項目
確 認 項 目 |  |  |  | 主 要 検 査 内 容 |  | 検 査 方 法
[6 empty] | 監 督 者 | 検 査 員
施 工 体 制 |  |  |  | (1)現場代理人の能力 |  | 書類審査及び観察による
(2)主任技術者の能力
(3)作業員の人員配置
(4)連絡及び誠実性
(5)施工機械の性能及び配置
交渉外及び法令厳守
工事の実施状況 | 施工管理 | 施工計画 |  | 津山市建築工事施工管理業務報告要領の処理状況 |  | 書類審査，観察による | 書類審査，観察による
|  | 工程管理 |  | 工程表による工事管理状況及び実施工程の進捗内容 |  | 同上 | 同上
|  | 出来形管理 |  | 数量，寸法等設計図書と対比 |  | 実測による | 書類審査，実測による
|  | 品質管理 |  | 規格，品質，寸法等，設計図書と対比 |  | 外観，検査及び試験又は品質証明により検査及び写真必要に応じて実測 | 書類審査，実測による
| 現 場 管 理 | 現場整理 |  | (1)整理整頓の状況 |  | 観察，写真による | 観察，写真による
(2)清掃
|  | 安全管理 |  | (1)安全施設の設置状況 |  | 同上 | 同上
(2)安全教育の実施状況
(3)交通安全施設の設置状況
|  | 仮設備 |  | (1)管理施設の設置状況 |  | 同上 | 同上
(2)足場等の設置状況
(3)支保工の設置状況
(4)養生の施工状況
(5)跡片付けの施工状況
|  | 構造 |  | (1)巾，長さ等の寸法及び通り |  | 実測，実地検査及び試験成績による | 写真，試験成績，及び施工状況の実状を聞いて検査する。 必要に応じて破壊検査を行う。
(2)杭の施工状況
(3)基礎等の根伐施工状況
(4)型枠等の施工状況
(5)鉄筋の加工組立の施工状況
(6)鉄骨の加工建方の施工状況
(7)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ，ﾎﾞﾙﾄ等の締付け状況
(8)RCB造等の補強筋の施工状況
(9)木軸組の加工，建方の施工状況
(10)ｺﾝｸﾘｰﾄの配合設計
(11)ｺﾝｸﾘｰﾄの強度
(12)ｺﾝｸﾘｰﾄの打設状況
(13)ｺﾝｸﾘｰﾄの養生
|  | 仕上 |  | (1)仕上りの状況 |  | 観察，実測による | 写真，試験成績，及び施工状況の実状を聞いて検査する。
(2)下地材の施工状況
(3)材料の保管状況
(4)取合い部の施工状況
(5)作動
|  | 設備 |  | (1)規格，性能，寸法，数量等設計 |  | 実測，実地検査及び試験成績による | 実測，実地検査及び試験成績による
図書と対比
(2)作動
(3)仕上り，取合い部の施工状況
(4)隠ぺい部の施工状況
(5)支持材，架台等の施工状況
| 工程進捗状況 | 工程 |  | 工程表との対比 |  | 書類審査，観察による | 書類審査，観察による

## 別表2（建築）
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
１，土工事 | (1)施工方法 | 全 部 | ・設計図書 | ・書 類 ・観 察 | ・書 類 ・写 真
| (2)根伐の深さ | 同 上 | ・同 上 | ・立会いの上実測 | ・同 上
検査
| (3)根伐の巾 | 同 上 | ・同 上 | ・同 上 | ・同 上
| (4)周辺の地盤への影響 | 同 上 | ・有害な影響があって | ・立会い検査 | ・書 類 ・写 真 ・観 察
はならない
| (5)根伐底の手堀 | 同 上 | ・支持地盤をみだして | ・同 上 | ・同 上
はならない
| (6)栗石の品質 | 同 上 | ・設計図書 | ・品質証明書 | ・品質証明書
| (7)栗石の敷厚 | 同 上 | ・同 上 | ・立会いの上実測 | ・写 真
検査
| (8)目つぶし砂利 | 同 上 | ・空隙部に十分充填す | ・品質証明書 ・観 察 | ・品質証明書 ・写 真
ること
| (9)採石の品質 | 同 上 | ・設計図書 | ・品質証明書 | ・品質証明書
| (10)埋戻しの土質 | 同 上 | ・同 上 | ・品質証明書 ・観 察 | ・品質証明書 ・写 真
| (11)埋戻しの締固め | 同 上 | ・有害な沈下が起こら | ・観 察 | ・観 察 ・写 真
ないように,重機,水
締等で締固めをする
| (12)埋戻しの水はけ勾配 | 同 上 | ・有害な水溜まりが | ・観 察 ・実 測 | ・同 上
あってはならない
| (13)残土処分地の経路 | 同 上 | ・交通安全対策上障害 | ・書 類 ・観 察 | ・書 類 ・写 真
があってはならない
２，鉄筋工事 | (1)品質，規格，径 | S-C号建築物 RC-C号建築物 RB-B号建築物 木造建築物 | ・設計図書 | ・品質証明書 | ・品質証明書
|  | 上記以外の建築物 | ・同 上 | ・試験成績表 | ・試験成績表
| (2)鋼材の保管 | 全工事 |  | ・観 察 | ・写 真
| (3)本 数 | 同 上 | ・設計図書 | ・立会い検査 | ・同 上
| (4)ピッチ，位置 | 同 上 | ・設計図書 ・X,Yの確認 | ・同 上 | ・同 上
| (5)定着，継手 | 同 上 | ・設計図書 | ・同 上 | ・同 上
| (6)圧 接 | 同 上 | ・設計図書 ・技能者資格 ・施工体制 | ・立会い検査 ・引張り試験成績（公的機関） | ・試験成績 ・写 真 ・書 類
| (7)被覆，スペーサー | 同 上 | ・設計図書 | ・立会い検査 | ・写 真
| (8)通 り | 同 上 | ・被覆不足があっては | ・同 上 | ・同 上
ならない
| (9)補強筋 | 同 上 | ・設計図書 | ・同 上 | ・同 上
| (10)清 掃 ・泥土，油等の除去 ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾟｰｽﾄの除去 | 同 上 |  | ・同 上 | ・同 上
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
３，鉄骨工事 | (1)品質，規格 | 全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・実 測 | ・品質証明書
| (2)製作工場 ・技術能力（告示） ・設 備 | 同 上 | ・設計図書 ・経歴書，実績表 ・技術評価 | ・書類，必要に応 | ・書 類
じて工場検査
| (3)現 寸 ・ｽﾁｰﾙﾃｰﾌﾟの照合 ・むくり | S-A号建築物 S-B号建築物 | ・設計図書 ・承 認 図 | ・立会い検査 ・実 測 | ・写 真 ・検査報告書
| (4)溶接，組立 ・溶接の種類 ・溶接の寸法，ﾋﾟｯﾁ ・開先の状況 ・接合部の状況 | S-A号建築物 | ・設計図書 ・超音波探傷試験（第３者） | ・立会い検査 ・実 測 ・観 察 | ・同 上
|  | 上記以外の建築物 | ・設計図書 | ・同 上 | ・写 真 ・観 察
| (5)錆止め ・品質，仕上り | 全工事 | ・設計図書 | ・観 察 ・品質証明書 | ・品質証明書 ・写 真
| (6)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ，ﾏﾝｼﾞｭｳ ・品質，規格，本数 ・長さ（首下） ・ｱﾝｶｰｾｯﾄの状況 ・位置主筋との関係 ・ナット | 同 上 | ・同 上 | ・立会い検査 ・実 測 | ・写 真
・有害な穴開けが有って
はならない
・ＢＰＬ下部のモルタル
充填に空隙が有っては
ならない
| (7)建て方 ・寝起き，通り ・重 機 | 同 上 | ・設計図書 | ・立会い検査 ・観 察 ・実 測 | ・書 類 ・写 真
| (8)接合部 ・ﾎﾞﾙﾄ規格，品質 ・本数，ピッチ，ＰＬ ・高力ﾎﾞﾙﾄのﾄﾙｸ | 同 上 | ・設計図書 ・承 認 図 | ・立会い検査 ・品質証明書 ・実 測 ・ﾄﾙｸ値報告書 | ・品質証明書 ・ﾄﾙｸ値報告書 ・写 真
４，コンクリートブロック及びレンガ工事 | (1)品質，規格 | 全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・実 測 | ・品質証明書
・海砂は使用しては
ならない
| (2)割付け | 同 上 | ・設計図書 | ・書 類 ・実 測 | ・書 類 ・写 真
・高さ横方向共200㎜未
満の小片を使用して
はならない
| (3)補強筋 ・竪筋の通し定着 ・隅筋，横筋，継手 ・まぐさ筋，定着 | RCB-A号建築物 | ・設計図書 | ・立会い検査 | ・品質証明書 ・写 真
|  |  | ・縦筋は通し筋とし継 | ・引張試験（公的
|  |  | 手を設けない | 機関）
|  | 上記以外の建築物 | ・同 上 | ・立会い検査 ・品質証明書 | ・同 上
| (4)築 造 ・ﾓﾙﾀﾙの品質 ・防水剤の混入 ・ﾓﾙﾀﾙの充填 ・１日の築造高 ・含水処理 ・通り寝起き ・頂部の取り合い ・多構造との取り合い ・目地仕上・養生 | 全工事 | ・設計図書 ・承 認 図 | ・品質証明書 ・実 測 ・観 察 ・立会い検査 | ・品質証明書 ・写 真 ・観 察
・S-A号建築物－高さ13ｍ又は軒高９ｍを越えるもの，及び延べ面積が500㎡を越えるもの
・S-B号建築物－延べ面積が10㎡を越え，又は２階建て以上のもの
・S-C号建築物－S-A号，S-B号以外のもの
・RCB-A号建築物－高さが４ｍを越え,又は延べ面積が20㎡を越えるもの
・RCB-B号建築物－RCB-A号以外の建築物
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
５，ALC工事 | (1)品質，規格 | 全 部 | ・設 計 図 書 | ・品質証明書 ・実 測 | ・品質証明書
| (2)割付け | 同 上 | ・設 計 図 書 | ・書 類 ・実 測 | ・書 類 ・観 察
| (3)取付け金物 ・品 質，規 格 ・本 数 ・ピッチ | 同 上 | ・設 計 図 書 ・標 準 工 法 ・承 認 図 | ・書 類 ・立会い検査 | ・同 上
| (4)補強金物 ・品質，規格 ・位 置 ・溶 接 ・防錆処理 | 同 上 | ・同 上 | ・品質証明書 ・立会い検査 ・書 類 | ・品質証明書 ・写 真 ・観 察
| (5)目 地 ・深さ，巾 ・水溶性 | 同 上 | ・同 上 | ・品質証明書 ・立会い検査 ・書 類 ・実 測 | ・同 上
| (6)加工・組立て ・切断面の処理 ・補強筋の防錆処理 ・キズ，クラック ・通り，寝起き ・ボルト穴等の補修 | 同 上 | ・同 上 | ・立会い検査 ・品質証明書 | ・写 真 ・書 類
・有害なキズが有って
はならない
・クラックが有っては
ならない
６，コンクリート工事 | (1)品質，規格 ・セ メ ン ト ・強 度 ・ス ラ ン プ ・水セメント ・温 度 補 正 ・混 和 剤 ・ワーカビリチー | RC-A号建築物RC-B号建築物 | ・設 計 図 書 | ・破壊試験 ・成績表(1週,4週) ・品質証明書 | ・同 左
・ｽﾗﾝﾌﾟﾃｽﾄ（半日又は
100m3に１回）
・ﾃｽﾄﾋﾟｰｽによる破壊試
験(１週,４週）
（半日又は100m3に１回）
|  | 上記以外の建築物 | ・設計図書 | ・配合設計書 | ・同 左
| (2)骨 材 ・細骨材 ・粗骨材 | RC-A号建築物 | ・設 計 図 書 | ・細骨材・粗骨材 | ・同 左
|  |  | ・海砂は使用してはな | 試験成績表（公
|  |  | らない | 的機関）
|  | RC-B号建築物 RC-C号建築物 | ・同 上 | ・同 上 （自 社） | ・同 左
| (3)打 設 ・打 設 計 画 ・打設機器の設置状況 ・要員の確保 ・廻し打ちの状況 ・打ち継ぎの位置 ・ｺﾝｸﾘｰﾄ押えの状況 ・養 生 ・暑中対策の状況 ・寒中対策の状況 ・充 填 状 況 ・部 位 寸 法 | RC-A号建築物 RC-B号建築物 | ・設 計 図 書 | ・書 類 ・立ち会い検査 ・実 測 ・観 察 ・常 駐 | ・書 類 ・写 真 ・観 察 ・実 測
・有害なｼﾞｬﾝｶが有って
はならない
・初期養生中に有害な
振動を与えてはなら
ない
・屋上ｽﾗﾌﾞ等に水溜り
が出来てはならない
|  | 上記以外の建築物 | ・同 上 | ・書 類 ・立ち会い検査 ・実 測 ・観 察 | ・同 上
・ＲＣ-Ａ号建築物－高さ13ｍ軒高9ｍを越え，又は延べ面積が500㎡を越えるもの。
・ＲＣ-Ｂ号建築物－高さ4ｍを越え，又は延べ面積が30㎡を越えるもの，及びコンクリート量が10ｍ3をこえるもの。
・ＲＣ-Ｃ号建築物－ＲＣ－Ａ号，ＲＣ－Ｂ号以外の建築物。
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
７，型枠工事 | (1)品質，規格 ・材 質 ・板 厚 | ・全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・観察 | ・品質証明書 ・観察
| (2)寸 法 ・巾，せい，長さ ・通り，むくり ・掃除口 ・目違い ・存置期間 | ・同 上 | ・同 上 | ・立会い検査 ・観 察 | ・写 真
| (3)支 保 工 ・堅固な支持面 ・存置期間 | ・同 上 | ・同 上 | ・同 上 | ・同 上
| (4)副 資 材 ・締付け金物 ・木コンの位置 ・インサート類 ・面木，目地棒 ・サッシアンカー ・スリーブ箱ぬき | ・同 上 | ・同 上 | ・同 上 | ・同 上
| (5)清 掃 | ・同 上 | ・泥土，木くず，水が | ・同 上 | ・同 上
| ・泥土、木屑等の除去 |  | 型枠内に有っては
| ・水替え |  | ならない
８，防水工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 ・標準工法 | ・品質証明書 ・観 察 | ・品質証明書 ・写 真 ・観 察 ・保証書
|  | ・防水面積が | ・同 上 | ・同 上 ・立会い検査
30㎡を超え
るもの
| (2)施 工 ・下地調整 ・ｺｰﾅｰ部の処理 ・立上り端部の処理 ・断熱材の位置 ・使用量の確認 ・押えｺﾝｸﾘｰﾄとの絶縁 処理 ・配管貫通部，ﾄﾞﾚｲﾝ，便器廻りの処理 ・トップコート ・敷き砂利の形状規格 ・立上り部の押えﾌﾞﾛｯｸ等の処理 | ・全工事 | ・同 上 | ・観 察 | ・書 類 ・写 真 ・観 察
|  |  | ・同 上 ・承認図 | ・立会い検査 ・下地検査 ・観 察
・防水面積が
30㎡を超え
るもの
９，石工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・見本照合 ・試験成績表 | ・観 察
| (2)施 工 ・割 付 ・取付け金物 ・裏面防水処理 ・あく止め ・注ぎトロ ・目 地 ・養生，洗い | ・同 上 | ・同 上 ・承認図 | ・観 察 ・立会い検査 ・写 真 | ・写 真 ・観 察
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
10，ﾀｲﾙ工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・見本照合 ・品質証明書 （外壁用） | ・品質証明書 （外壁用）
・有害なソリ、キズ、
色ムラがあっては
ならない
| (2)施 工 ・割付け ・下地処理 ・モルタル調合 ・圧着性能 ・伸縮目地 ・通 り ・養生，洗い | ・同 上 |  | ・観 察 ・下地検査 ・ﾓﾙﾀﾙ配合設計書 ・圧着性能試験 ・浮き検査 | ・ﾓﾙﾀﾙ配合
設計書
|  |  | ・設計図書 |  | ・圧着性能試験報
|  |  | ・浮きがあっては |  | 告書
|  |  | ならない |  | ・浮き検査
|  |  | ・承認図 |  | ・観察
・写真
11，木工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・観 察 ・立会い検査 ・品質証明書 （構造材） | ・観 察 ・品質証明書
・色ムラ、キズ、アテ、
反り、乾燥状態
| (2)施 工 ・防腐剤 ・仕口，継ぎ手 ・かんな仕上げの状況 ・通り，寝起き ・きしみ（床） ・補強金物 ・天井のむくり ・目透しの目地底の位置 | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・観 察 ・立会い検査 | ・写 真 ・観 察
12，屋根工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・見本照合 ・観 察 | ・品質証明書 ・観 察
|  | ・防水面積が | ・同 上 | ・同 上 ・立会い検査
30㎡を超え
るもの
| (2)施 工 ・割付け ・下 地 ・重ね（流れ方向，横方向） ・水勾配 ・取り付け金物 ・役 物 ・谷樋の処理 ・耐風性能 ・水密性能 ・之止め金物 ・換気口 ・防鳥ネット ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾀﾗｯﾌﾟ | ・全工事 | ・同 上 ・標準工法 ・承認図 | ・立会い検査 ・書 類 ・観 察 | ・書 類 ・観 察 ・写 真
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
13，樋工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・見本照会 ・観 察 | ・品質証明書 ・写 真 ・観 察
| (2)施 工 ・水勾配 ・受け金物（耐力材種取付けピッチ） ・伸縮継 ・落 口 ・ゴミ除けネット ・防球ネット ・ドレイン ・水密性能 ・防 露 | ・同 上 | ・同 上 ・承認図 | ・立会い検査 ・観 察 | ・写 真 ・観 察 ・書 類
14，金属工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・見本照会 ・観 察 | ・品質証明書 ・写 真 ・観 察
| (2)施 工 ・割付け ・表面仕上（キズ，色ムラ，ソリ） ・裏面仕上げ ・下 地 ・アンカー ・防錆，防蝕 ・水密性能 ・耐風性能 ・取付け金物 | ・同 上 |  | ・立会い検査 ・観 察 | ・書 類 ・観 察 ・写 真
・同上
・標準工法
・有害なキズ、色ムラ
反りがあってはなら
ない
・承認図
15，左官工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 （特殊材料） ・見本照会 ・観 察 | ・品質証明書 （特殊材料） ・観 察 ・写 真
| (2)施 工 ・材料の保管状況 ・下地処理 ・ラス等によるクラック対策 ・塗り厚 ・寒中作業状況 ・暑中作業状況 ・目地，目地 ・通 り ・表面仕上（ﾁﾘ，ｸﾗｯｸ，浮き，平滑性） ・サッシトロ詰め（外部防水剤入り） ・養生 | ・同 上 |  | ・下地検査 ・観 察 ・浮き検査 | ・書 類 ・観 察 ・写 真 ・浮き検査
・同上
・標準工法
・有害なクラックが
あってはならない
・有害な浮きがあって
はならない
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
16，吹付工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・見本照会 ・観 察 | ・品質証明書 ・写 真 ・観 察
| (2)施 工 ・下地検査調整の状況 ・下地の乾燥状況 ・寒中作業の状況 ・仕上（色ﾑﾗ，白華，ﾀﾚ，粒子のﾊﾞﾗﾂｷ，ﾊﾟﾀｰﾝ，光沢） ・付着性能 | ・同 上 | ・同 上 | ・下地検査 ・観 察 ・実 測 （吹付け厚） | ・書 類 ・観 察 ・写 真
17，木製建具 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 ・承認図 | ・見本照合 ・観 察 ・寸法実測 | ・観 察 ・寸法実測
| (2)施 工 ・仕 口 ・金 物 ・建込み，調 整 ・作 動 ・養 生 | ・同 上 | ・同 上 | ・観 察 ・実 測 | ・観 察
18，鋼製建具工事 | (1)品質，規格 ・材 質 ・見込み，見付け寸法 ・強 度 ・水密性能 ・気密性能 ・表面処理 | ・全工事 | ・設計図書 ・承認図 | ・見本照合 ・試験成績表 ・品質証明書 ・観 察 ・実 測 ・作成者検査書 | ・同 左
| (2)施 工 ・接合部４隅の仕口の状況（ビス止め，溶接，シーリング） ・防錆処理 ・防蝕処理 ・アンカー ・金物の性能，取付け位置，高さ（徴番,PH,FH,ｸﾚｾﾝﾄ,押棒,ﾏｽﾀｰｷｰ,DC,あおり止め） ・排煙機構 ・補強板，骨 ・ガラリ ・網 戸 ・防虫機構 ・防火戸自動閉鎖機構 ・くつづり ・作 動 ・躯体との取合い状況 ・通り，寝起き ・ガイドレールの通り ・バランスの平衡状況 ・養 生 ・ガラス溝の深さ，巾 ・下枠の排水抜き穴（複層ガラス，網入りガラス） | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・試験成績表 ・品質証明書 ・見本照合 ・観 察 ・実測，作動 | ・同 左
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
19，ガラス工事 | (1)品質，規格 ・寸 法 ・板 厚 | ・全工事 | ・設計図書 ・承認図 | ・見本照合 ・試験成績表 ・品質証明書 ・観 察 ・実 測 | ・同 左
| (2)施 工 ・切断面の処理 ・留付け方法 ・セッティング ・網入りがラスの切断面の処理 ・パテ付け ・ｶﾞｽｹｯﾄの施工状況（ｼﾞｮｲﾝﾄは上辺中央） ・ｼｰﾘﾝｸﾞの施工状況 ・清 掃 ・養 生 | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・同 上 | ・同 左
20，ガラスブロック工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 ・承認図 | ・見本照合 ・試験成績表 ・品質証明書 ・観 察 ・実 測 | ・同 左
| (2)施 工 ・割付け ・補強鉄筋と躯体の取合い ・補強筋の定着，継手 ・目地の施工状況（防水剤入り） ・枠付け ・通り，寝起き ・清 掃 ・養 生 | ・同 上 | ・同 上 ・標準工法 | ・立会い検査 ・品質証明書 ・実 測 ・観 察 | ・品質証明書 ・写 真 ・実 測 ・観察
21，塗装工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 | ・品質証明書 ・試験成績表 | ・同 左
| (2)施 工 ・材料の保管状況 ・色合せ（見本提出） ・ﾊﾟﾀｰﾝ（見本提出） ・下地調整 ・下，中，上塗り ・仕上りの状況 ・養 生 ・清 掃 | ・同 上 | ・設計図書 | ・観 察 ・立会い検査 | ・観 察 ・立会い検査 ・写 真
22，内装工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 ・承認図 | ・品質証明書 ・観察，実測 ・見本照合 | ・品質証明書 ・観察，実測 ・見本照合
| (2)施 工 ・割付け ・下 地 ・目地，取合い，継手 ・色合せ，柄合せ ・通り，寝起き ・ムクリ ・仕上り状況 ・養生 ・清掃 | ・同 上 |  | ・実 測 ・観 察 ・立会い検査 | ・実 測 ・観 察 ・立会い検査 ・写 真
・設計図書
・承認図
・標準工法
・有害な変形、反り、
色ムラ等が合っては
ならない
別表２ 検査基準
工 種 | 主 要 検 査 項 目 | 検 査 対 象 | 検 査 基 準 | 検 査 方 法
|  |  |  | 監 督 者 | 検 査 員
23，家具工事 | (1)品質，規格 | ・全工事 | ・設計図書 ・承認図 | ・見本照合 ・品質証明書 ・観 察 ・実測 | ・同 左 ・写 真
| (2)施 工 ・寸 法 ・割付け ・下 地 ・目地，継手 ・取合い，固定 ・通り，寝起き ・色合せ，柄合せ ・金物，ロック等 ・作 動 ・仕上り状況 ・養 生 ・清 掃 | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・実 測 ・作動検査 ・観 察 ・見本照合 | ・同 左 ・写 真
24，雑工事 | (1)品質，規格 | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・見本照合 ・品質証明書 ・試験成績表 ・立会い検査 ・実 測 | ・同 左 ・写 真
| (2)施 工 ・寸 法 ・割付け ・固 定 ・作 動 ・仕上り状況 ・養 生 ・清 掃 | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・実 測 ・観 察 ・立会い検査 | ・同 左 ・写 真
25，外構工事 | (1)品質，規格 | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・見本照合 ・品質証明書 ・試験成績表 ・立会い検査 ・実 測 | ・同 左 ・写 真
| (2)施 工 ・寸 法 ・割付け ・通り，寝起き ・作 動 ・取り付け状況 ・水勾配 ・レベル調整 ・形 状 ・樹 形 ・色合せ，柄合せ ・取合い，固定 ・下 地 ・目地，継手 ・養 生 ・清掃 | ・同 上 | ・設計図書 ・承認図 | ・実 測 ・観 察 ・立会い検査 | ・同 左 ・写 真

## 別表3（電気）
別表３ 検査項目（電気設備工事編）
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
1,共通事項 | 1,1機材 |  | ・規格（認定を受けた材料を含む） ・仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示 ・ホルムアルデヒド等の発散 ・防火区画貫通部に用いる材料（認定を 受けた材料） | ・観 察、立会い、実 測 ・試験成績書・品質証明書 ・書 類 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容 を確認 ③機材の各報告書を受理し、内容を確認
| 1,2 施工 | (1) 施工時 | ・認定を受けた工法 ・隠ぺい部、埋設部（位置、寸法、材料、勾配、 支持、接合状態、機器接続状態） ・資格 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・試験成績書 ・書 類 ①配管が隠ぺいされる場合は、コンクリート 打設前及び二重天井、壁仕上げ材取り付け 前にふ設状態を確認 ②基礎位置、地業、配筋等についてコンクリ ート打設前に確認 ③防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部 の状態を確認
|  | （2) 完成時 | ・完成状態（据付け、取付け、耐震固定、防火 区画貫通部の処理） ・機器の個別運転と調整、動力系統のシーケン ス、始動、手元操作による単体運転、関連機 器間の調整（遠方発停、インターロック、故 障表示を含む） | ・観 察、立会い、実 測 ・全装置の完成後、試運転調整が完了した 状態で、以下の個別確認、試験 ①外観 ②性能、機能 ・自主検査記録・施工記録 ・工事写真・試験成績書等に係る書類確認
|  | (3) 関連工事 | ・土工事、事業工事、コンクリート工事、左官 工事、鉄骨（鋼材）工事は建築工事に準ずる | ・建築工事に準ずる
| 1,3 試験 | (1) 性能試験 | ・絶縁抵抗、耐電圧、接地抵抗 | ・試験立会い検査 ・試験成績書 ・書 類
|  | (2) 総合性能機能試験 | ・停復電総合 ・防災総合 ・自動制御設備総合 ・中央監視盤設備総合 ・セキュリティ設備 ・水槽関連設備総合 ・計量・課金 | ・試験立会い検査 ・試験成績書 ・書 類
2,電力設備工事 | 2,1 機材 | (1) 電線類 | ・電線類（規格・種類・太さ） ・バスダクト（規格・種類・容量・プラグイ ン） ・ライティングダクト（規格・種類・容量） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類確認
|  | (2) 電線保護 物類 | ・金属管、合成樹脂管、金属製可とう電線管、 金属線ぴ（規格・種類・太さ） ・プルボックス、金属ダクト、トラフ（材質、 形式、構形式、構造、寸法） ・ケーブルラック（規格・材質・エイキスパ ンソンジョイント） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類確認
|  | (3) 配線器具 | ・規格、種類、容量 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類確認
|  | (4) 照明器具 | ・規格、落下防止処理、振れ止め、安定器種類、 光源色 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類確認
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
2,電力設備工事 | 2,1 機材 | (5) 分電盤 | ・規格、材質、寸法 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (6) 制御盤 | ・規格、材質、寸法、換気装置 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (7) 電熱装置 | ・温度検出部、降雪検出部、水分検出部 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (8) 雷保護 設備 | ・突針支持管（規格・材質・形状・寸法） ・引き下げ導線（材質・種類・寸法） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (9) 接地 | ・接地端子箱（材質・種類・形状・寸法） ・埋設標（材質・文字） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (10) 外線 材料 | ・電柱（規格・種類・寸法・積載荷重） ・装柱材料（規格・材質・種類・寸法） ・がいし（規格・種類・寸法） ・地中ケーブル（種類・太さ） ・マンホール、ハンドホール（形状・寸法・ 配筋 ・埋設標・ケーブル支持材・耐荷重） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 2,2 施工 | (1) 共通事項 | ・電線の接続（端末処理・接続状態・耐火・ 耐熱ケーブルの接続） ・電線と聞きの接続（張力・緩み防止・ター ミナルプラグの状態） ・電線の識別（電気方式・接地線） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (2) 電線類 及び電線 保護物類 | ・電線（種類・太さ） ・隠蔽配管、露出配管（屈曲箇所・曲げ半径 及び角度・支持間隔） ・位置ボックス、プルボックス（用途表示、 支持金物、電線の損傷防止処理） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (3) ケーブル配線 | ・ケーブルラック配線（荷重・離隔・耐震支持） ・二重天井内配線（ケーブル集合時の許容電流 ・弱電流配線との接触防止・水配管及びダクト との接触防止・支持間隔） ・二重床内配線（損傷防止・マーキング・弱電 流配線との接触防止） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (4) 架空配線 | ・建柱（位置・根入れ深さ・根かせ位置） ・架線（太さ・離隔・ちょう架の方式・ケーブ ル支持間隔・引込口の止水処理） ・支線（許容引張力・支線ガード） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (5) 地中配線 | ・掘削、埋戻し（深さ・幅・埋戻し土の種類） ・マンホール、ハンドホール（根切り寸法・止 水処理・ケーブル支持物・防錆・用途表示） ・管路（埋設深さ・ガス及び水配管との離隔・ 建物引き込み箇所の止水処理・防食処理・ 埋設標識シート） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
2,電力設備工事 | 2,2 施工 | (6) 接地 | ・接地極（接続・離隔・埋設深さ） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (7) 電灯・コンセント設備 | ・照明器具（脱落防止措置） ・コンセント（接地極の位置・防水コンセント の形状） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (8) 動力設備 | ・配線（電動機への接続状態・付属ケーブルの 接続状態） ・機器（操作・保守スペース・相回転） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (9) 電熱設備 | ・発熱線（温度上昇・止水処理） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (10) 雷保護設備 | ・接地極（接続・離隔・埋設深さ） ・受雷部（取付け・接続） ・引下げ導線、避雷導線（接続） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (11) 据付 | ・アンカーボルト、点検スペース、防振措置 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
| 2,3試験 |  | ・照明器具（点灯・照度測定・照明制御装置の 動作 ・コンセント（極性・回路） ・分電盤、制御盤（動作、シーケンス） ・動力設備（相回転・発停・連動・インター ロック・警報） | ・試験立会い検査 ・試験成績書・書 類
3,受変電設備工事 | 3,1機材 |  | ・規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 3,2 施工 | (1) 据付 | ・アンカーボルト、点検スペース、防振措置 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (2) 配線 | ・機器への接続 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
| 3,3試験 |  | ・配線遮断機、計器、継電器、遮断器、変圧器、 コンデンサ、避雷器（動作・温度） | ・試験立会い検査 ・試験成績書・書 類
4,静止型電源設備工事 | 4,1機材 |  | ・規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 4,2 施工 | (1) 据付 | ・アンカーボルト、点検スペース、防振装置 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (2) 配線 | ・機器への接続 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
| 4,3試験 |  | ・直流電源装置（動作） ・交流無停電電源装置（並列冗長運転・ バイパス切替・全不可・電圧補償時間） | ・試験立会い検査 ・試験成績書・書 類
5,発電設備工事 | 5,1 機器 | (1) 発電装置 | 共通 ・規格、寸法、連続定格出力、絶縁距離 ・配管材料（規格・材質・太さ）発電機 ・規格、形式 原動機 ・規格、形式、構造 配電盤 ・規格、材質、寸法、絶縁距離、換気装置 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
5,発電設備工事 | 5,1 機器 | (2) 補機附属 装置 | ・規格、材質、寸法 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 5,2 施工 | (1) 据付 | ・アンカーボルト、防振措置、支持、煙道 と煙突の接続、離隔 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (2) 配管・配線 | ・配管（接続・支持・防振継手） ・電線類（規格・種類・太さ） ・機器への接続 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
| 5,3試験 |  | ・始動停止、充気、充電、燃料消費率、振動、 保安装置、圧力、ばい煙測定、騒音測定 | ・試験立会い検査 ・試験成績書・書 類
6,通信・情報設備工事 | 6,1 機材 | (1) 電線類 | ・規格、種類、太さ | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (2) 電線保護 物類 | ・金属管類、合成樹脂管、金属製可とう電線管、 金属線ぴ（規格・種類・太さ） ・プルボックス（材質・形式・構造・寸法） ・ケーブルラック（規格・材質・寸法） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (3) 配線器具 | ・通信用プラグユニット、コネクタ（規格・形 式） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (4) 端子盤・機器収納ラック | ・規格、材質、寸法、木板厚 ・端子類（規格・種類） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (5) 自動火災報知装置 | ・受信機、自動閉鎖装置、非常警報装置、 ガス漏れ火災警報装置 | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (6) ガス漏れ火災警報装置 | ・受信機、検知器（構成） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (7) その他の装置 | ・構内情報通信網装置、構内交換装置、情報 表示装置、映像・音響装置、拡声装置、誘導 支援装置、テレビ装置、監視カメラ装置、駐 車場管制装置、防犯・入退室管理装置（構成） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
| 6,2 施工 | (1) 共通事項 | ・電線の接続（端末処理・接続状態・耐熱ケー ブルの接続） ・電線と機器の接続（張力・緩み防止・ターミ ナルプラグの状態） ・電線の色別（電気方式・接地線） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (2) 電線類及び電線保護物類 | ・隠ぺい配管（屈曲箇所・曲げ半径及び角度・ 支持間隔） ・管の接続（管相互・異種管） ・位置ボックス、プルボックス（用途表示・支 持金物・電線の損傷防止処理） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
6,通信・情報設備工事 | 6,2 施工 | (3) ｹｰﾌﾞﾙ配線（光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙを除く） | ・ケーブルラック配線（荷重・離隔・耐震支持） ・二重天井内配線（ケーブル集合時の許容 電流配線との接触防止） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (4) 光ﾌｧｵﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ配線 | ・屈曲半径、支持、固定、防護処置、張力、 止水処理 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (5) 床上配線 | ・ワイヤプロテクタの大きさ、固定、引き出し 箇所の保護 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (6) 架空配線 | ・建柱（位置・根入れ深さ・根かせ位置） ・架線（太さ・離隔・ちょう架の方式・ケー ブル支持間隔・引込口の止水処理） ・支線（許容引張力・支線ガード） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (7) 地中配線 | ・掘削、埋戻し（深さ・幅・埋戻し土の種類） ・マンホール、ハンドホール（根切り寸法・ 配筋・型枠・止水処理・ケーブル支持物・ 防錆・用途表示） ・管路（埋設深さ・ガス及び水配管等との 離隔・建物引込み箇所の止水処理・ 防食処理・埋設標識シート） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (8) 接地 | ・接地極（接続・離隔・埋設） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (9) 据付 | ・アンカーボルト、点検スペース、防振措置 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
| 6,3試験 |  | ・構内情報通信網（送受信機能・通信機能） ・構内交換（基本機能・サービス機能） ・拡声、情報表示、誘導支援（動作） ・テレビ（出力レベル、電界強度） ・監視カメラ（視界・画質・操作・映像切替） ・駐車場管制、防犯、拡声（動作） ・自動火災報知、ガス漏れ火災報知（動作） ・光フィバーケーブル配線（接続損失） | ・試験立会い検査 ・試験成績書 ・書 類
7,中央監視 制御設備工事 | 7,1機材 |  | ・警報盤、簡易型監視制御装置、監視制御装置 （構成） ・電線類（器買う・種類・太さ） | ・観 察、立会い、実 測 ・見 本・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 7,2 施工 | (1) 据付 | ・アンカーボルト、点検スペース、防振措置 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・書 類
|  | (2) 配線 | ・機器への接続 | ・観 察、立会い、実測 ・工事写真・書 類
| 7,3試験 |  | ・監視制御装置（動作） | ・試験立会い検査 ・試験成績書・書 類

## 別表4（機械）
別表４ 検査項目（機械設備工事編）
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
1,一般共通事項 | 1,1機材 |  | ・規格（認定を受けた材料を含む） ・仕様、性能、塗装色、関係法令適合品表示 ・ホルムアルデヒド等の発散 ・防火区画貫通部に用いる材料（認定を 受けた材料） | ・観 察、立会い、実 測 ・試験成績書・品質証明書 ・書 類 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容 を確認 ③機材の各報告書を受理し、内容を確認
| 1,2 施工 | (1) 施工時 | ・認定を受けた工法 ・隠ぺい部、埋設部（位置、寸法、材料、勾 配、支持、接合状態、機器接続状態） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・試験成績書 ・書 類 ①配管が隠ぺいされる場合は、コンクリート 打設前及び二重天井、壁仕上げ材取り付け 前にふ設状態を確認 ②基礎位置、地業、配筋等についてコンクリ ート打設前に確認 ③防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部 の状態を確認
|  | (2) 完成時 | ・完成状態（据付け、取付け、耐震固定、防 火区画貫通部の処理） ・機器の個別運転と調整、動力系統のシーケ ンス、始動、手元操作による単体運転、関 連機器間の調整（遠方発停、インターロッ ク、故障表示を含む） | ・観 察、立会い、実 測 ・全装置の完成後、試運転調整が完了した 状態で、以下の個別確認、試験 ①外観 ②性能、機能 ・自主検査記録・施工記録 ・工事写真・試験成績書等に係る書類確認
| 1,3試験 |  | ・風量調整 ・水量調整 ・室内外空気の温湿度測定 ・室内気流及びじんあい測定 ・騒音測定 ・飲料水の水質測定 | ・試験立会い検査 ・試験成績表 ・書 類
2,共通工事 | 2,1 配管 工事 | (1) 配管材料 | ・仕様、性能 ・管及び継手（規格、材質、用途、構造） ・管端防食管継手（規格、材質、種類、形式 、構造、識別塗装） | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書・見 本 ・書 類
|  | (2) 配管付属品 | ・一般用弁及び栓（規格、材質、形式、構造 、ライニング、呼び圧力） ・量水器（方式、用途、検定の合格） ・スリーブ（材質、寸法、施工部位、貫通部 の外径） ・防食材（規格、仕様、材質、厚さ） ・雑用材（仕様、材質、仕上げ、支持強度） | ・品質証明書・見 本 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類 ①水道事業者の承認済みであることの確認 （給水装置）
|  | (3) 計器その他 | ・規格、材質、取付け配管の用途、構造、破 損時の流出防止構造、使用圧力、温度 | ・品質管理記録 ・品質証明書・見 本 ・機材搬入報告書等に係る書類
|  | (4) 配管施工の一般事項 | ・ウォーターハンマー防止の措置 ・分流及び合流部分の継手種類と流れ方向、 建物導入部配管の可とう性、建物エキスパ ンションジョイント部の状態、伸縮管継手 の固定及びガイド、絶縁継手の設置箇所、 管端防食管継手の使用箇所 | ・観 察 ・関係法令に適合している旨の資料 ・工事写真 ・書 類
|  | (5) 管の接合 | ・資格（溶接技能者） ・使用工具、切断面の状態、管内の異物の除 去、管端面の養生 ・接合（ねじ接合・溶接接合・フランジ接合 の状態） ・接着剤の塗布状態、差込み長さ | ・観 察 ・資格証明書 ・見本・工事写真・溶接記録・資格証明書 ・書 類
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
2,共通工事 | 2,1 配管 工事 | (6) 勾配、吊り及び支持 | ・勾配（配管の種類による勾配、水抜き及び 空気抜きの位置） ・吊り及び支持（支持間隔、支持、振れ止め 、埋込深さ、結露防止、絶縁処理） | ・見 本・工事写真 ・書 類 ①許容荷重は施工計画書で書類確認
|  | (7) 埋設配管 | ・給水管と排水管の位置、点検口桝の設置、 衝撃防護措置 ・埋設深さ、地中埋設標、地中埋設テープ ・防食処理 | ・観 察 ・見 本・工事写真 ・書 類
|  | (8) 貫通部の処理 | ・モルタル又はロックウールによる開口部埋 戻し ・不燃材料以外の配管の貫通部工法、管座金 の取付け、隙間のシーリング、躯体との絶 縁 | ・観 察 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (9) 試験 | ・漏れ、強度、詰り、圧力差、試験時期 ・冷温水、冷却水、蒸気、油、高温水、冷媒 配管（耐圧、試験圧力値、保持時間） ・給水、給湯配管（水圧、試験圧力値、保持 時間） ・排水、通気配管（満水、通水） ・消火配管（水圧、気密、試験圧力値、保持 時間） | ・試験立会い検査 ・試験成績書 ・書 類
| 2,2 保温 塗装 及び 防錆 工事 | (1) 保温工事 | ・種類、規格、材質、保温材厚さ、耐候性 ・テープの巻き回数、結露処理、見切り部の 保護、機器の扉、点検口の保温状態 ・屋外及び多湿箇所のラッキングの継目シー ルの状態 | ・観 察・見 本 ・書 類
|  | (2) 塗装工事 | ・規格、種類、塗装箇所、塗り回数 | ・観 察・見 本 ・書 類
|  | (3) 防錆工事 | ・規格、保護皮膜の種類、膜厚、塗り回数 | ・観 察 ・工事写真 ・書 類
| 2,3関連工事 |  | ・土工事、地業工事、コンクリート工事、左 官工事、鉄骨（鋼材）工事は建築工事に準 ずる。 | ・建築工事に準ずる
３,空気調和設備工事 | 3,1 機材 | (1) 機器類 | ・規格、仕様、性能、材質、板厚 | ・観 察、立会い、実測 ・試験立会検査 ・品質証明書・試験成績表 ・関係法令に適合している旨の資料等に係 る書類
|  | (2) ダクト及びダクト付属品 | ・規格、材質、厚さ ・可とう性、耐圧強度、耐食性、耐久性 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
|  | (3) 制気口及びダンパー | ・材質、構造、寸法、板厚、色、開口率 ・整流器の有無、作動温度、緩衝材の有無 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
| 3,2 施工 | (1) 機器の据付け及び取付け | ・据付け位置、アンカーボルト取付け ・支持間隔、支持、振れ止め、固定支持金物 ・離隔（機器間・窓・ガラリ） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類 ①防火処理の作業過程を目視によ る立会い確認
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
3,空気調和設備工事 | 3,2 施工 | (2) ダクトの製作及び取付け | ・ダクトの形状及び寸法、傾斜角度、整流板 の位置、はぜ部及び接続部のシール ・ボルト及びナットの締付け状態、補強材の 取付け ・支持間隔、支持、振れ止め、固定 ・風量測定口（取付け個数、取付け位置、点 検口の位置） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類 ①防火処理の作業過程を目視によ る立会い確認
|  | (3) 制気口及びダンパー | ・吹出口、吸込口、排煙口（取付け状態、操 作スペース） ・ダンパー（操作スペース、点検口の位置、 火災時に脱落のない取付け） ・ガラリ（止水処理） | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類 ①防火処理の作業過程を目視によ る立会い確認
4,自動制御設備工事 | 4,1 機材 | (1) 自動制御機器 | ・形式、弁（種類、材質） | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (2) 自動制御盤 | ・規格、材質、構成、寸法、単位装置 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (3) 中央監視制御装置 | ・規格、形式、構造、容量 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (4) 計装用機材 | ・規格、種類、寸法、外観 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 4,2 施工 | (1) 機器類及び盤類の取付け | ・取付け位置、点検スペース ・支持、固定、耐震措置 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (2) 配管・配線 | ・支持、固定 ・エキスパンション部の処理、耐震措置 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 4,3試験 |  | ・自動制御装置、端末装置、自動制御盤、中 央監視盤（動作、絶縁抵抗、耐電圧） | ・試験立会い検査 ・試験成績表
5,給排水衛生設備工事 | 5,1 機材 | (1) 衛生器具 | ・規格、仕様、種類、仕上げ | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
|  | (2) ポンプ | ・仕様、性能 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
|  | (3) 温水発生機 | ・規格、仕様、性能 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
|  | (4) タンク | ・仕様、性能、形状、寸法、吐水口空間の確 保 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
|  | (5) 消火機器 | ・規格、材質、構造、形状、寸法、仕上げ | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
工事内容 |  |  | 検査対象 | 検査方法・基準
工種 | 項目
5,給排水衛生設備工事 | 5,1 機材 | (6) 厨房機器 | ・規格、材質、寸法、板厚、仕上げ ・安全装置の有無、転倒防止措置への対応 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
|  | (7) 排水金具 | ・規格、材質、構造、仕上げ、トラップの封 水深さ及び有効面積 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
|  | (8) 桝及び ふた | ・規格、材質、形状、寸法 | ・観 察、立会い、実 測 ・品質証明書 ・書 類
| 5,2 施工 | (1) 衛生器具 | ・取付け状態、管との接続状態、水洗、洗浄 弁の水量の調整 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・試験成績書・書 類
|  | (2) 給排水 衛生機器 | ・アンカーボルト取付け ・据付け状態、防振措置、保有距離 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真・試験成績書・書 類
6,ガス設備工事 | 6,1 機材 | (1) 都市ガス 設備 | ・規格、仕様、材質、種類、構造 | ・品質証明書 ・試験成績書・書 類
|  | (2) LPG設備 | ・規格、材質、種類、仕上げ | ・品質証明書 ・試験成績書・書 類
| 6,2 施工 | (1) 都市ガス設備 | ・取付け状態、電気工作物との離隔距離、防 錆の塗布状態 ・非破壊検査の適用箇所、支持、固定、埋設 深さ、防食処理 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
|  | (2) LPG設備 | ・取付け状態、電気工作物との離隔距離、転 倒防止措置、調整器の設置位置、衝撃防止 措置 ・防錆の塗布状態、支持、固定、埋設深さ、 防食処理 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
| 6,3試験 |  | ・配管（気密、耐圧、試験圧力値、保持時間 、点火） | ・試験立会い検査 ・試験成績表
7,さく井設備工事 | 7,1機材及び施工 |  | ・材質、構成、寸法 ・掘削位置、井内壁とケーシングパイプ周囲 との隙間、深さ、孔径 ・電気検層図、ケーシングとスクリーンの種 類及び据付け、砂利充てん、遮水状態、泥 水濃度 | ・観 察、立会い、実 測 ・工事写真 ・書 類
| 7,2試験 |  | ・揚水（予備揚水、段階揚水、連続揚水、水 位回復） ・水質 | ・試験立会い検査 ・試験成績表
8,浄化槽設備工事 | 8,1 機材 | (1) 現場施工型浄化槽 | ・材質、構成、形式、構造、防錆処理 | ・観 察 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
|  | (2) ユニット型浄化槽 | ・材質、構造、寸法 | ・観 察 ・品質証明書・試験成績書 ・書 類
| 8,2施工 |  | ・配管、機器の据付け状態、設置完了後の槽 の清掃状態、配管接合部の接合状態 | ・観 察 ・工事写真 ・書 類
| 8,3試験 |  | ・水張り、満水、動作、通水、試験圧力値、 保持時間、機器及び制御装置の異常、騒音 測定、総合運転 | ・試験立会検査 ・試験成績書