## 下水道管管内検査合否判定基準
2006-12-11
契約監理室
下水道管（自然流下式） 管内検査合否判定基準
下水道管の管内検査の合否判定基準は次とする。
番号 | 種別 | 規格値 |  |  | 測 定 | 検査方法 | 判定基準
1 | 敷設誤差 | 高さ （上下方向） |  | ±30ﾐﾘ | 接続箇所 １本当り | 出来高管理表 管口は実測による 目視（ミラー） | 出来高管理数値及び検査値が規格値内であること。 目視において，ライトが見え，管の曲がりによる大きな影が見えないこと。
|  | 曲がり （左右方向） |  | 中心軸 から 左右15ﾐﾘ | 接続箇所 １本当り | 目視（ミラー） | 目視においてライトが見え，管の曲がりによる大きな影が見えないこと。 （継ぎ手部の曲がり２度以下）
2 | 沈 下 | 管径 | 150 | ー15ﾐﾘ | 全延長 水溜まり 箇 所 | テレビカメラ 水張り・ミラー | ① 設計勾配と水深及び水溜まりの延長 から算定 される沈下量が規格値以内 であること。（「沈下量合否判定表」 参照） ただし，水深が５ミリ未満は水が溜まっ ていないものとする。 ② 勾配が０のときの水の溜まらない限 界沈下量（注１）が基準値を超える場 合及び勾配が１１ﾊﾟｰﾐﾘ以上の場合，水 溜まりがあってはならない。（この場 合，水深が５ミリ未満の場合も水溜り とみなす。） ③ 中間検査時において規格値の８割を 超える沈下が認められるときは，検査 員の判断により，修補又は再調査を指 示する。 ④ 全延長が逆勾配の場合は，検査不合 格とする。
|  |  | 200 | ー20ﾐﾘ
|  |  | 250 | ー25ﾐﾘ
|  |  | 300以上 | ー30ﾐﾘ
3 | 管の破損 | 管挿入口に著しい破損がないこと |  |  | 接続箇所 １箇所当り | テレビカメラ マンホール接続部は目視 | 挿し口の破損（コゲ）で機能に支障のないものは不可としない。
4 | クラック | 管のクラックがないこと |  |  | 全延長 管内面 | テレビカメラ | 浸入水がなくとも，クラックは全て不合格とする。
5 | 凹凸 | 管に凹凸が見られないこと |  |  | 全延長 管内面 | テレビカメラ | 浸入水がなくとも，凹凸は全て不合格とする。
6 | 変形 | 偏平率５％以下 |  |  | 全延長 管内面 | テレビカメラ | 偏平率が基準値を超えるものは不合格 扁平率＝変形量/径×100（％） テレビカメラで管に変形が見られないこと。
7 | 塩ビ管の変色 | 品質に異常が見られないこと |  |  | 全延長 管内面 | テレビカメラ | 品質の異常があるもの（材料検査により判定），部分的な外圧を受けていると判断される場合は不合格とする。
8 | 挿入不足 | 管径の10％以内 かつ20ｍｍ以下 |  |  | 接続箇所 １箇所当り | テレビカメラ マンホール接続部は目視 | 規格値内であること。
9 | はみだし | パッキン・接着剤のはみだしが著しくないこと |  |  | 接続箇所 １箇所当り | テレビカメラ マンホール接続部は目視 | 流下を阻害する形状，パッキンの働きをしてないものは不合格とする。
10 | 侵入水 | 浸入水のないこと |  |  | 全延長 管内面 | テレビカメラ | にじみ出ている程度であっても不合格とする。（取付管からも同様）
11 | 接着剤，モルタル，その他の異物の混入 | 流下を阻害しないこと |  |  | 全延長 管内面 | テレビカメラ | 流下しないもので，汚水の流下を阻害する形状の物がある場合は不合格。 流下するものは，清掃指示とする。
12 | 取付管の突出し | 流下を阻害しないこと |  |  | 接続箇所 １箇所当り | テレビカメラ | 流下を阻害するもの，破損があるものは不合格とする。
13 | 圧気試験 | 0.03mpa加圧し，次の時間圧力を保持できること。 Ｔ＝2.07583*10^(-6)*Ｄ^2*Ｌ*60 Ｔ：保持時間（sec) Ｌ：試験区間長(ｍ) Ｄ：管径(mm) （参考：10ｍ当り保持時間） Φ150：28秒 Φ200：50秒 Φ250：78秒 Φ300：112秒 |  |  | 施工延長の20％以上 | 加圧後，圧力ゲージを確認 | 圧力の低下がないこと。
| 注１： | 限界沈下量
管底が水平になるまで沈下したときの沈下量（これ以上沈下すると逆勾配になり水がたまる。）は管路内に水が溜まることはない。 限界沈下量（ｄ1）＝Ｌ/2×ⅰ ⅰ：勾配 Ｌ：沈下区間長（Ｌ/2：水溜りの延長）
参考資料
１ 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針（財団法人 国土技術開発センター）
２ 下水道用硬質塩化ビニル管技術資料（塩化ビニル管・継手協会）
３ 下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管(ＳＲ-ＶＵ)技術資料（塩化ビニル管・継手協会）
４ 下水道用硬質塩化ビニル管の耐震対策について（塩化ビニル管・継手協会）
５ 岡山県土木工事共通仕様書
６ 津山市下水道工事共通仕様書

## 中心角度・水面幅計算表
＊赤枠部分に入力すると，自動的に計算されます。 | [5 empty] | エクセル計算用
水面幅・角度・沈下量計算書（逆算法）
＊ カメラの計測角度から直接水面が計算できないため，水面幅を入力し カメラの計測角度と一致するまで試算することにより求める。
基本情報入力 | 管 径 | ２Ｒ | 150 | ﾐﾘ | 管の呼び径
| 勾 配 | ⅰ | 6 | ﾊﾟｰﾐﾘ | 単位を間違えないこと
| 水溜まりの区間長 | Ｌ/２ | 1500 | ﾐﾘ | 水の溜まっている区間長（計測値）
| 沈下区間長 | Ｌ/２ | 3000 | ﾐﾘ | 水溜まりの区間長×２
試算値入力 | 水面幅 | Ｗ | 80 | ﾐﾘ | 試算する水面幅を入力する
計算値 | カメラの計測角度 | 2θ | 64 | 度 | 水面の幅から逆算された角度 b=√（Ｒ＾2-Ｗ＾2）-a θ=Atan（Ｗ/b） =Atan（Ｗ/（√（Ｒ＾2-Ｗ＾2）-a））
| 限界沈下量 | ｄ1 | 9 | ﾐﾘ | ｄ１＝Ｌ/２×ⅰ 管が水平になるまでの沈下量 （沈下区間長により異る。）
| 水 深 | ｄ2 | 12 | ﾐﾘ | a=Ｒ-r a+b=√（Ｒ＾2-Ｗ＾2） d2=Ｒ-(a+b)=Ｒ-√（Ｒ＾2-Ｗ＾2）
| 総沈下量 | Ｄ | 21 | ﾐﾘ | ｄ1＋ｄ2
判 定 | 手直し |  |  |  | 判定 ①水深が5ミリ未満・・・合格 ②水深が5ミリ以上で総沈下量が30ミリを超え る・・・不合格 ③総沈下量が30ミリ以下で 管径の1/10以下かつ1/10の８割以上の場合 ・・・・・修補又は再調査 管径の1/10を超える ・・・・・不合格
カメラの回転半径 |  |  | 75 | ﾐﾘ | 業者によって異なる場合は入力する。

## 中心角度・水面幅計算説明書
計算説明書
|  |  | 図－１ | １ 水の溜まらない限界沈下量の計算
下水道管は勾配があるため，逆勾配になるまで，つまり管底が水平になるまでは管路内に水が溜まることはない。 図－１の水の溜まらない限界沈下量（ｄ１）は，管路勾配によって決まる。 ここで，仮に勾配（ｉ）3.5ﾊﾟｰﾐﾘの下水道管の３ｍ区間が沈下しているが水は溜まっていないものとすると下記の計算となり５ミリ沈下するまでは水は溜まらない。 限界沈下量（ｄ1）＝Ｌ/2×ⅰ＝５ミリ
図－２
図－３
２ 全体沈下量の計算
下水道管に水が溜まるということは，管底が逆勾配になっていることである。 水が溜まっている場合，直接水深を測ることはできないため，管内テレビカメラで図－２のようにカメラの中心を軸とする水面の角度を測定し水深を計算することになる。 従って，全体沈下量は次となる。 総沈下量（Ｄ）＝限界沈下量（ｄ１）＋水深（ｄ２）
カメラの回転半径 | ｒ | ﾐﾘ | （既知）
管の半径（内径） | Ｒ | ﾐﾘ | （既知）
勾 配 | ⅰ | ﾊﾟｰﾐﾘ | （既知）
沈下区間長 | Ｌ | ﾐﾘ | 水の溜まっている延長の２倍の長さと考える。（計測値）
限界沈下量 | d1 | ﾐﾘ | ｄ１＝Ｌ/２×ⅰ 管が水平になるまでの沈下量（沈下区間長により異る。）
水面幅 | 2Ｗ | ﾐﾘ
水 深 | d2 | ﾐﾘ | a=Ｒ-r ＊水面幅（Ｗ）が分かれば水深が算出できる。
a+b=√（Ｒ＾2-Ｗ＾2）
d2=Ｒ-(a+b)=Ｒ-√（Ｒ＾2-Ｗ＾2）
カメラの計測角度 | 2θ | 度 | b=√（Ｒ＾2-Ｗ＾2）-a 計測値
θ=Atan（Ｗ/b）=Atan（Ｗ/（√（Ｒ＾2-Ｗ＾2）-a））
総沈下量 | Ｄ | ﾐﾘ | ｄ1＋ｄ2≦２Ｒ/10
＊ カメラの計測角度から直接水面が計算できないため，実際の計算は水面幅を入力しカメラの計測角度と 一致するまで試算することにより求める。
管の中心
カメラの中心 Ｃ
管の径
カメラの回転径
Ａ
Ｂ
Ｗ
2R
2r
F
G
ｒ
θ
θ
a
b
Ｃ
R
Ｗ
F
d2
Ｂ
Ａ
ｒ
G
勾配 ⅰ 0/00
水平面
L/2
沈下区間 L
総沈下量 Ｄ
Ｒ
ｄ１
ｄ２
水溜り

## 検査フロー
下水道工事検査フロー
契 約 | １ 管内検査は，早期に支障移転 物の復旧を行なうため２～３回 に分割して行なうことができる。
工事着手
２ 管内検査時に次の書類を用意 すること。 ① 施工計画書 ② 使用承認願 ③ 使用報告書 ④ 実施工程表 ⑤ 出来高管理表 ⑥ その他必要な書類
施工計画書 使用承認願等提出
支障移転（ガス・水道等）
本管工事
３ 検査の依頼 検査の依頼は，中間検査・段 階検査依頼書に当該区間の平面 図，縦断面図を添付して契約監 理室に送付すること。 （図面は全てＡ３に縮小）
マンホール設置
汚水桝接続工事
ビデオ撮影 | ４ 検査延長が短い場合は，ビデ オ撮影と同時に現地で検査して もよい。
管理表作成
５ 検査不合格となった区間は後 日再検査を行なう。検査合格ま で次の工程を施工することはで きない。
管内検査
汚水桝検査
合否判定
マンホールインバート施工
支障物件（ガス・水道等）復旧
舗装工事
竣工検査
合格
不合格
補修